附件1：

燃气设计技术复核表（主体设计单位）

工程项目名称：                             燃气工程设计单位：

技术复核单位（主体设计单位）：                             年  月  日

| 技术复核内容 |  | - 技术复核评价说明 | - 技术复 - 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 结构 - 安全 | 燃气工程设计是否影响建筑结构及构件的安全 |  |  |  |
| - 管线 - 交叉 - 碰撞 | 复核燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距，相关净距是否满足《城镇燃气设计规范》（GB50028）规范的要求。 |  |  |  |
| - 燃气表安装 - 要求 | 复核燃气表的安装场所、安装位置、安装距离是否符合燃气相关设计规范要求，是否便于检查和维护。 |  |  |  |
| - 燃气 - 应用 - 安全 | - 一、一般要求：复核燃气管道的防腐、连接方式及走向布置、敷设方式；复核管道材料及管道附属设施的选型、设置、安装方式；复核燃气管道与其他设备设施的间距；复核燃气的监控设施设置及防雷、防静电、通风排烟的设置要求是否满足《城镇燃气设计规范》(GB50028）、《燃气工程项目规范》(GB55009)、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范的要求。 - 场地设计：确保燃气输配管线、燃气调压设施的保护范围内，不得建设占压地下燃气管线的建构筑物或其他设施；不得进行爆破、取土等作业或动用明火；不得从事其他危及燃气设施安全的活动；核实室外调压表箱设置位置等，核实应满足防火分隔及与外墙开口处安全间距要求等。 - 三、消防设施：1、复核燃气设备与消防设施（如消火栓、喷淋系统等）的布置是否冲突，确保消防设施的正常使用。2、复核可燃气体报警系统设置应满足相关规范要求。3、复核燃气设备设施是否满足消防的防火、防爆、通风要求，是否满足《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范的要求。 四、通风与排烟：复核用气场所通风系统是否满足燃气设备使用要求；复核用气设备排烟设施是否满足使用要求。 |  |  |  |
| - 人防 | 复核燃气管道设计是否满足人防设计相关要求，复核燃气管道是否有穿越人防工程主体结构。 |  |  |  |
| - 防雷 | 复核燃气管道及设备的防雷、防静电与主体防雷、防静电设计的衔接，并应满足相关规范要求。 |  |  |  |

技术复核单位公章                        技术复核单位设计资质章